## Beräkning
Underbilaga 2.1 Dämpningsberäkning
| Minimikrav avseende mätresultat optoförbindelser |  |  |  |  | v1.8
| Längd förbindelse (km) | 0 | <<-- Fyll i här!
| Antal skarvar | 0 | <<-- Fyll i här!
Teoretisk dämpningsberäkning av passiv optoförbindelse
| 1310nm | Förbindelsen | Skarvar | Förluster ODF*1 | Mätonogranhet*2 | Förbindelsedämpning
| Gränsvärden enl. spec | 0.4 | 0.25
| Längd och antal | 0 | 0 |  |  | ∑ maxdämpning dB 1310nm
| Summor | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5
| 1550nm | Förbindelsen | Skarvar | Förluster ODF*1 | Mätonogranhet*2 | Förbindelsedämpning
| Gränsvärden enl. spec | 0.3 | 0.25
| Längd och antal | 0 | 0 |  |  | ∑ maxdämpning dB 1550nm
| Summor | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5
*1) 1,0 dB avser förluster vid inkoppling mot ODF, 2 st om 0,5 dB (inklusive första skarv efter ODF)
*2) 0,5 dB avser den samlade mätonoggranheten i instrument med kontakt.
Teoretisk dämpningsberäkning av aktiv optoförbindelse
| 1625nm | Förbindelsen | Skarvar | Förluster ODF*1 | Mätonogranhet*2 | Förbindelsedämpning
| Gränsvärden enl. spec | 0.4 | 0.25
| Längd och antal | 0 | 0 |  |  | ∑ maxdämpning dB 1625nm
| Summor | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5
*1) 1,0 dB avser förluster vid inkoppling mot ODF, 2 st om 0,5 dB (inklusive första skarv efter ODF)
*2) 0,5 dB avser den samlade mätonoggranheten i instrument med kontakt.

## Gränsvärden
Gränsvärde för dämpning i förlagd optokabel
Gränsvärden vid 1310nm | Max 0,40 dB/km
Gränsvärden vid 1550nm | Max 0,40 dB/km
Gränsvärden vid 1625nm*1 | Max 0,40 dB/km Medel 0,30 dB/km
Punktvis dämpningsförändring vid 1550nm eller 1625nm. Med punktvis dämpningsförändring avses ”spik” större än 0,05 dB. | 0,05 dB
Fiberdämpningen får max överstiga fabriksmätningen på fibern med 0,03 dB/km vid 1310/(1550 eller 1625) nm.
Med medelvärde avses det sammanlagda värdet av alla fibrer på en kabelsträcka.
Gränsvärde på enskild skarv
Max gränsvärde accessnät | 0,25 dB
Gränsvärde på kontakt
Reflektionsdämpning UPC-slipad kontakt | min 50 dB
Reflektionsdämpning APC-slipad kontakt | min 60 dB
*1) Vid mätning av aktivt accessförbindelse med filtrerad våglängd 1625nm